## 控制价
控制价
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单项工程 | 304319 | 5474
合 计 |  | 304319 | 5474

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 317.636 | 7.75 |  | 2461.68
2 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足图纸要求 (2)填方来源、运距:沟槽土方 (3)密实度要求:满足图纸要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 120.328 | 7.94 |  | 955.4
3 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足图纸要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足图纸要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 88.801 | 110.25 |  | 9790.31
4 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 187.269 | 29.68 |  | 5558.14
5 | 040501003001 | 铸铁管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (4)材质及规格:球墨铸铁管 DN80 | m | 155 | 114.07 |  | 17680.85
6 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (4)材质及规格:聚乙烯PE管（PE100级，1.6MPa De63） | m | 1053 | 36.48 |  | 38413.44
7 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (3)材质及规格:聚乙烯PE管（PE100级，1.6MPa De63） (4)支架挂管 | m | 286 | 38.52 |  | 11016.72
8 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:标志带 | m | 1208 | 1 |  | 1208
9 | 040502005001 | 阀门 | (1)连接方式:焊接 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 5 | 264.88 |  | 1324.4
10 | 040502005004 | 阀门 | (1)连接方式:焊接 (2)种类:止回阀 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 2 | 213.68 |  | 427.36
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)试验要求:阀门水压试验
11 | 040502003003 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:伸缩接头 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 2 | 40.98 |  | 81.96
12 | 040502009001 | 水表 | (1)规格:DN50水表 | 个 | 2 | 382.19 |  | 764.38
13 | 040502003001 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:45°弯头 (3)材质及规格:DN63 | 个 | 10 | 39 |  | 390
14 | 040502001001 | 铸铁管管件 | (1)铸铁管件 (2)45°弯头，DN80 | 个 | 6 | 108.42 |  | 650.52
15 | 040502005002 | 阀门 | (1)连接方式:热熔连接 (2)种类:排气阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 2 | 153.74 |  | 307.48
16 | 040502005003 | 阀门 | (1)连接方式:热熔连接 (2)种类:排泥阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 1 | 153.74 |  | 153.74
17 | 040502003002 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:三通 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 3 | 36.84 |  | 110.52
18 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | (1)支架材质:L45*4角钢+-6*60*140钢板 | t | 0.086 | 9489.75 |  | 816.12
19 | 030109012001 | 其他泵 | (1)水箱式一体化供水泵站 (2)1、不锈钢立式多级泵：40CDL8-160，8T 148 5.5KW (3)2、稳流罐：GY600*1300，食品级SUS304材质厚度3mm ，含真空抑制装置，液位探测计，缺水保护功能 (4)3、管件及阀门：DN40*3，食品级304不锈钢双边管路进出水总管 DN80配不锈钢鸭嘴式对夹蝶阀，不锈钢对夹止回阀，含整套设备加厚钢板底座，配泵组减震垫及螺栓套装 (5)4、压力罐：24L*1.6MPa，立式碳钢材质系统流量稳压功能及压力稳定功能，贮能停机保压,确保管网压力稳定。 (6)5、智能变频柜：G | 台 | 1 | 48674.38 |  | 48674.38
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
YBK-4S-5.5-P，一控三瑞士进口ABB变频器、正泰元器件、压力传感器、昆仑通态人机7寸液晶触摸屏，国产PLC，电接点压力表，照明灯，散热风扇，超压保护。 (7)6、简易泵房
20 | 040803001001 | 电缆 | (1)材质:铝芯电力电缆 (2)规格:YJLV 0.6/1kV 5×50 | m | 1339 | 59.32 |  | 79429.48
21 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP管 (2)规格:φ150 | m | 1339 | 56.3 |  | 75385.7
22 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:标志带 | m | 1339 | 1 |  | 1339
23 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:碎石底层(人机配合 厚度15cm) (2)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 6 | 27.08 |  | 162.48
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 6 | 79.62 |  | 477.72
合 计 | [7 empty] | 297579.78

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 317.636 | 7.75 |  | 2461.68
1.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% |  | m3 | 15.882 | 58.64 |  | 931.32
1.2 | 40101061 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) |  | m3 | 119.053 | 4.39 |  | 522.64
1.3 | 40101064 | 小型挖掘机挖土(小型挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土) |  | m3 | 182.701 | 5.52 |  | 1008.51
2 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足图纸要求 (2)填方来源、运距:沟槽土方 (3)密实度要求:满足图纸要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 120.328 | 7.94 |  | 955.4
2.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) |  | m3 | 120.328 | 7.94 |  | 955.4
3 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足图纸要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足图纸要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 88.801 | 110.25 |  | 9790.31
3.1 | 40101108T | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) |  | m3 | 88.801 | 110.25 |  | 9790.31
4 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:12km | m3 | 187.269 | 29.68 |  | 5558.14
4.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距12km以内) |  | m3 | 187.269 | 29.68 |  | 5558.14
5 | 040501003001 | 铸铁管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (4)材质及规格:球墨铸铁管 DN80 | m | 155 | 114.07 |  | 17680.85
5.1 | 40801062T | 球墨铸铁管安装(胶圈接口)(公称直径150mm以内) |  | m | 155 | 110.29 |  | 17094.95
5.2 | 40807001 | 管道水压试验(公称直径100mm以内) |  | m | 155 | 2.2 |  | 341
5.3 | 40807054 | 管道消毒冲洗(公称直径100mm以内) |  | m | 155 | 1.58 |  | 244.9
6 | 040501004001 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (3)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (4)材质及规格:聚乙烯PE管（PE100级，1.6MPa De63） | m | 1053 | 36.48 |  | 38413.44
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6.1 | 40801133T | 塑料管安装(热熔连接)(管外径63mm以内) |  | m | 1053 | 32.7 |  | 34433.1
6.2 | 40807001 | 管道水压试验(公称直径100mm以内) |  | m | 1053 | 2.2 |  | 2316.6
6.3 | 40807054 | 管道消毒冲洗(公称直径100mm以内) |  | m | 1053 | 1.58 |  | 1663.74
7 | 040501004002 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)管道检验及试验要求:管道水压试验+管道消毒冲洗 (3)材质及规格:聚乙烯PE管（PE100级，1.6MPa De63） (4)支架挂管 | m | 286 | 38.52 |  | 11016.72
7.1 | 40801133T | 塑料管安装(热熔连接)(管外径63mm以内) |  | m | 286 | 34.74 |  | 9935.64
7.2 | 40807001 | 管道水压试验(公称直径100mm以内) |  | m | 286 | 2.2 |  | 629.2
7.3 | 40807054 | 管道消毒冲洗(公称直径100mm以内) |  | m | 286 | 1.58 |  | 451.88
8 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:标志带 | m | 1208 | 1 |  | 1208
8.1 | 40802291 | 警示带、示踪线、地面警示标志安装(警示带敷设) |  | m | 1208 | 1 |  | 1208
9 | 040502005001 | 阀门 | (1)连接方式:焊接 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 5 | 264.88 |  | 1324.4
9.1 | 40805056T | 闸阀 |  | 个 | 5 | 246.67 |  | 1233.35
9.2 | 40805096 | 阀门水压试验(公称直径50mm以内) |  | 个 | 5 | 18.21 |  | 91.05
10 | 040502005004 | 阀门 | (1)连接方式:焊接 (2)种类:止回阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 2 | 213.68 |  | 427.36
10.1 | 40805056T | 止回阀 |  | 个 | 2 | 195.47 |  | 390.94
10.2 | 40805096 | 阀门水压试验(公称直径50mm以内) |  | 个 | 2 | 18.21 |  | 36.42
11 | 040502003003 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:伸缩接头 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 2 | 40.98 |  | 81.96
11.1 | 40802175T | 伸缩接头 |  | 个 | 2 | 40.98 |  | 81.96
12 | 040502009001 | 水表 | (1)规格:DN50水表 | 个 | 2 | 382.19 |  | 764.38
12.1 | 40805128T | 法兰式水表组成与安装(无旁通管、无止回阀镀锌钢管 公称直径50mm以内) |  | 组 | 2 | 382.19 |  | 764.38
13 | 040502003001 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:45°弯头 (3)材质及规格:DN63 | 个 | 10 | 39 |  | 390
13.1 | 40802175T | 45°弯头 |  | 个 | 10 | 39 |  | 390
14 | 040502001001 | 铸铁管管件 | (1)铸铁管件 | 个 | 6 | 108.42 |  | 650.52
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)45°弯头，DN80
14.1 | 40802088T | 45°弯头 |  | 个 | 6 | 108.42 |  | 650.52
15 | 040502005002 | 阀门 | (1)连接方式:热熔连接 (2)种类:排气阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 2 | 153.74 |  | 307.48
15.1 | 40805107T | 排气阀 |  | 个 | 2 | 135.53 |  | 271.06
15.2 | 40805096 | 阀门水压试验(公称直径50mm以内) |  | 个 | 2 | 18.21 |  | 36.42
16 | 040502005003 | 阀门 | (1)连接方式:热熔连接 (2)种类:排泥阀 (3)材质及规格:DN50 (4)试验要求:阀门水压试验 | 个 | 1 | 153.74 |  | 153.74
16.1 | 40805107T | 排泥阀 |  | 个 | 1 | 135.53 |  | 135.53
16.2 | 40805096 | 阀门水压试验(公称直径50mm以内) |  | 个 | 1 | 18.21 |  | 18.21
17 | 040502003002 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔连接 (2)种类:三通 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 3 | 36.84 |  | 110.52
17.1 | 40802175T | 三通 |  | 个 | 3 | 36.84 |  | 110.52
18 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | (1)支架材质:L45*4角钢+-6*60*140钢板 | t | 0.086 | 9489.75 |  | 816.12
18.1 | 40908001 | 设备支架制作安装(每组重量0.2t以内) |  | t | 0.086 | 9489.75 |  | 816.12
19 | 030109012001 | 其他泵 | (1)水箱式一体化供水泵站 (2)1、不锈钢立式多级泵：40CDL8-160，8T 148 5.5KW (3)2、稳流罐：GY600*1300，食品级SUS304材质厚度3mm ，含真空抑制装置，液位探测计，缺水保护功能 (4)3、管件及阀门：DN40*3，食品级304不锈钢双边管路进出水总管 DN80配不锈钢鸭嘴式对夹蝶阀，不锈钢对夹止回阀，含整套设备加厚钢板底座，配泵组减震垫及螺栓套装 (5)4、压力罐：24L*1.6MPa，立式碳钢材质系统流量稳压功能及压力稳定功能，贮能停机保压,确保管网压力稳定。 (6)5、智能变频柜：GYBK-4S-5.5-P，一控三瑞士进口ABB变频器、正泰元器件、压力传感器、昆仑通态人机7寸液晶触摸屏，国产PLC | 台 | 1 | 48674.38 |  | 48674.38
分部分项工程量清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，电接点压力表，照明灯，散热风扇，超压保护。 (7)6、简易泵房
19.1 | 30204001T | 水箱式一体化供水泵站 |  | 台 | 1 | 48674.38 |  | 48674.38
20 | 040803001001 | 电缆 | (1)材质:铝芯电力电缆 (2)规格:YJLV 0.6/1kV 5×50 | m | 1339 | 59.32 |  | 79429.48
20.1 | 40903032T | 铝芯电力电缆敷设(电缆截面(70mm2以下)) |  | m | 1339 | 59.32 |  | 79429.48
21 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP管 (2)规格:φ150 | m | 1339 | 56.3 |  | 75385.7
21.1 | 40904040T | 硬塑料管埋地敷设(公称直径100mm以内) |  | m | 1339 | 56.3 |  | 75385.7
22 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:标志带 | m | 1339 | 1 |  | 1339
22.1 | 40802291 | 警示带、示踪线、地面警示标志安装(警示带敷设) |  | m | 1339 | 1 |  | 1339
23 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:碎石底层(人机配合 厚度15cm) (2)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 6 | 27.08 |  | 162.48
23.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) |  | m2 | 6 | 25.73 |  | 154.38
23.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) |  | m2 | 6 | 1.35 |  | 8.1
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 6 | 79.62 |  | 477.72
24.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) |  | m2 | 6 | 79.62 |  | 477.72
合 计 | [7 empty] | 297579.78

## 总价措施项目清单与计价审核表(含分项)
总价措施项目清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
表后部分
给水工程
1 | 安全文明施工费 | 258222 | 2.12 | 5474
2 | 其他总价措施费 | 258222 | 0.49 | 1265
合 计 |  |  |  | 6739

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合 计

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
项目名称:莆炎高速公路三明西收费站外接饮水主管工程协作队伍选择 给水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 | ——